|  | STATIKUS MÉRŐ |
| --- | --- |
| CONTAX 2511 / CONTAX 2511 S0 |  |

Nulla

Számjegyek száma: 5 +1 00000,0 kWH

S0+ / S0- kimenet

(Csak S0 típusnál)

Állapotjelző LED

Fázis bemenet

Fázis kimenet

Statikus egyfázisú váltakozó áramú fogyasztásmérő 230 V AC, 5(25) A. 50-60 Hz

Gyártva az EN 61036 és az EK-irányelveknek megfelelően.

Pontossági osztály: 1

Felépítés 35 mm EN 60715 szimmetrikus profilra.

1 modul = 18 mm (DIN 43880)

Impulzus-visszaadás DIN 43864 szerinti optikai csatoló által (csak S0 modell)

Impulzusérték RA = 0,5 vagy 1 Wh / Imp (lásd a mérő jelzését)

LED: szinkronizált villogás 0,5 Wh vagy 1Wh / Imp = RL (lásd a mérő jelzését)

Kijelző: 5 számjegy (kWh) és 1 tizedes (n x 0,1kWh)

Saját fogyasztás kb. 0,5 VA

Feszültség üzemi határtartomány: 195 V - 253 V

Üzemi áramerősség: 0,02 A - 25 A

Indítóáram ϕ=1 mellett tipikus 15 mA

Üzemi frekvencia: 50 Hz - 60 Hz

Harmónikusok figyelembe vétele 7 kHz-ig

Üzemi hőmerséklet határok: -20ºC … +50ºC

Legnagyobb relatív levegő-páratartalom:

- Éves átlagérték: 75%

- Rövid idejű érték: 95%

BEKÖTÉS

Bekötési rajz:

TÁPELLÁTÁS

Lásd a mérő oldalát.

- Táp kivezetés az 1. kapocshoz

- Földelés (N) a 4. kapocshoz

- Fogyasztó kivezetés a 3. kapocshoz

IMPULZUSVISSZAADÁS CSATLAKOZTATÁSA (csak S0 modell)

DIN 43864 szerint (S0 típus): Fesz. tartomány 18 V - 27 V; Max. áramerősség 27 mA;

impulzushossz ≥ 30ms; Pozitív csatlakozás a 20. kapocshoz.

Határértékek: max. 60 V DC; max. 30 mA

Beépített diódás védelem (párhuzamos), fordított pólusú bekötések ellen.

Figyelem: A burkolat zárt, a mérőt kinyitni tilos!

MÉRETEK