|  | STATIKUS MÉRŐ |
| --- | --- |
| CONTAX 6521 / CONTAX 6521 S0 |  |

S0+ / S0- kimenet

(Csak S0 típusnál)

Számjegyek

száma: 5 + 1

00000,0 kWh

Állapotjelző

LED

Fázis kimenet

Nulla

Fázis bemenet

Statikus egyfázisú váltakozó áramú fogyasztásmérő 230 V AC, 10(65) A. 50-60 Hz

A DIN 43856 szabvány 1600 bekötése szerint (ld. a mérőt)

Ez a verzió megfelel az IEC 1036 / EN 61036 CE szabványoknak

Pontossági osztály 1

DIN sínes rögzítés (DIN-EN 60715)

2 modul = 35 mm (DIN 43880)

Illesztőfelület: S0-optikai csatoló (DIN 43864 szerint)

Impulzusérték RA= 0,5 vagy 1 Wh / Impulzus (ld. a mérőt)

LED: szinkronikus villogás 0,5 Wh vagy 1 Wh / imp. = RL (ld. a mérőt)

Kijelző: 5 számjegy a kWh-hoz és 1 tizedes

Teljesítményfelvétel / Terhelés kb. 0,8 W 7,5 VA

Feszültség üzemi határtartomány: 195 V - 253 V

Áram üzemi / határtartomány: 0,04 A - 65 A

Indulóáram ϕ=1 mellett tipikus 40 mA

Harmonikusok 7 kHz-ig figyelembe véve

Üzemi hőmérséklet határok: -20ºC … +50ºC

Legnagyobb relatív levegő-páratartalom:

- Éves átlagérték: 75%

- Rövid idejű érték: 95%

BEKÖTÉS

Bekötési rajz:

TÁPELLÁTÁS

Ld. a mérőt.

- Táp kivezetés “L” az 1. kapocshoz

- Táp kivezetés “N” a 4. kapocshoz

- Fogyasztás kivezetés “L” a 3. kapocshoz

A PASSZÍV IMPULZUS KIMENET HUZALOZÁSA

“ S0” szerint – a DIN 43864. szabványok feltételei:18 V - 27 V; max 27 mA;

impulzushossz ≥ 30ms, + a 20. kapocshoz.

Határértékek: max 60 V DC; max 30 mA

Beépített diódás védelem hibás (párhuzamos) bekötés ellen.

Figyelem: A burkolat zárt, a mérőt kinyitni tilos!

MÉRETEK